一、废水监测

监测点位为污水排放口，监测项目、频次、限值及执行标准严格按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）执行，具体要求：

| 监测项目 | 监测频次 | 限值 （mg/L） | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 1 次 / 周 | 10 | / |
| 五日生化需氧量 | 1 次 / 季 | 10 | / |
| 阴离子表面活性剂 | 1 次 / 季 | 0.5 | / |
| 总氮 | 1 次 / 季 | 10 | / |
| 总磷 | 1 次 / 季 | 0.3 | / |
| 石油类 | 1 次 / 季 | 1 | / |
| 动植物油 | 1 次 / 季 | 1 | / |
| 挥发酚 | 1 次 / 季 | / | / |
| 总氰化物 | 1 次 / 季 | / | / |
| 粪大肠菌群 | 1 次 / 月 | 1000 个 / L | / |
| 肠道致病菌 | 1 次 / 季 | / | / |
| 肠道病毒 | 1 次 / 季 | / | / |
| pH | 故障手工监测：每日最少 4 次，每次间隔≤6h | 6-9 | 自动监测故障时立即开展手工监测，及时反馈数据 |
| 化学需氧量 | / | 250 | 按规范频次完成监测，满足环保要求 |
| 氨氮 | / | 45 | 按规范频次完成监测，满足环保要求 |
| 总余氯 | / | 2-8 | 按规范频次完成监测，满足环保要求 |

二、有组织废气监测

含 2 个监测点位，分别为污水站废气排放口、锅炉废气排放口，执行标准分别为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022），具体要求：

| 监测点位 | 监测项目 | 限值 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水站废气排放口 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | 1 次 / 季 |
|  | 氨 | 4.9kg/h | 1 次 / 季 |
|  | 硫化氢 | 0.33kg/h | 1 次 / 季 |
| 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 50mg/m³ | 1 次 / 月 |
|  | 颗粒物 | 10mg/m³ | 1 次 / 年 |
|  | 二氧化硫 | 35mg/m³ | 1 次 / 年 |
|  | 林格曼黑度 | 1（无量纲） | 1 次 / 年 |

三、无组织废气监测

在厂界下风向设置 3 个监控点，执行标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），具体要求：

| 监测项目 | 限值 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 1% | 1 次 / 季 | 监测点位根据当日风向调整 |
| 臭气浓度 | 10（无量纲） | 1 次 / 季 | / |
| 氨 | 1mg/m³ | 1 次 / 季 | / |
| 氯气 | 0.1mg/m³ | 1 次 / 季 | / |
| 硫化氢 | 0.03mg/m³ | - 次 / 季 | / |

四、厂界噪声监测

（一）、监测点位

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求，在医院厂界东、南、西、北四个边界各设置 1 个监测点位；若厂界存在凹凸不规则、临敏感区域（如居民区、学校）等情况，在敏感侧增设 1-2 个监测点位，监测点位与原有噪声监测点位标识保持一致。

（二）、监测频次

1、常规监测：每季度监测 1 次，每次监测昼间、夜间各 1 个时段；

2、特殊监测：若遇环保部门检查、周边居民投诉等情况，根据需求即时开展应急监测。

（三）、监测时间

昼间：6:00—22:00；

夜间：22:00— 次日 6:00；

每次监测持续时间不少于 20 分钟，监测时避开突发噪声（如车辆鸣笛、施工声响等）。

（四）其他服务要求

1、按要求填报年度执行计划，制定并上传自行检测方案（两家单位需要分别上传）。

2、投标人须配备具备相应资质的采样、检测人员，持证上岗，采样过程符合国家规范，做好采样记录并经招标人现场确认签字。

3、检测实验室需通过 CMA 计量认证，认证范围包含本项目全部监测项目，检测设备符合标准要求并定期校准。

4、每次监测完成后，10 个工作日内向招标人提交正式监测报告（含采样记录、检测数据、分析结论等），年度结束后30 个工作日内提交年度监测总结报告，报告需加盖 CMA 认证章及投标人公章，满足环保部门备案要求。

5、若监测数据出现超标情况，投标人需在24 小时内书面告知招标人，并协助招标人分析超标原因，提供合理化整改建议。

6、投标人需配合招标人完成环保部门的检查、核查工作，及时提供相关监测资料。

7、本项目所有监测费用（含采样、试剂、检测、报告编制、交通、人工、税费等）均包含在投标总价中，招标人不再另行支付任何费用。